СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУЩЕВСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

(Редакция от декабря 2022 года)

2021 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУЩЕВСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

(Редакция от декабря 2022 года)

Заказчик: Администрация Красносельского сельского поселения Кущевского района

Согласовано:

Заместитель главы                                 ____________           / Филоненко М.А. /

МО «Кущевский район»

Утверждено:

| Постановлением Администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района от____________ № __________ Глава ____________ /Чередниченко Л.Э./ |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 8 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 10 |
| Глава 1. Водоснабжение | 14 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 14 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 15 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 16 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 26 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 28 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 29 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 29 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 30 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 31 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 32 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 33 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 34 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 34 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 37 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 37 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 38 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 39 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 45 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 46 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 48 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 49 |
| 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 50 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 50 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 51 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 53 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 54 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 54 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 55 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 55 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 55 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 55 |
| 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 57 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 57 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 57 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 58 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 64 |
| 2. Водоотведение | 66 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 66 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 66 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 66 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 66 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 67 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 67 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 67 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 67 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 67 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 68 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 68 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 68 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 68 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 68 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 68 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 69 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 69 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 69 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 69 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 69 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 70 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 70 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 70 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 70 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 70 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 71 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 71 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 71 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 72 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 72 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 73 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 74 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2030 гг. Красносельского сельского поселения Кущевского района  Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г..

- техническое задание, утвержденное Главой Красносельского сельского поселения Кущевского района;

-генеральный план Красносельского сельского поселения Кущевского района   Краснодарского края 2010-2030 гг.;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Красносельском сельском поселении Кущевского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и  бюджета Красносельского сельского поселения или государственных программ.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края  на 2021-2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Красносельского сельского поселения  Краснодарского края.

Местонахождение проекта: 352010, Краснодарский край, Кущевской район, с. Красное, пер Советов, 13.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2020 Укрупненные нормативы цены строительства  «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2030 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода и канализационной сети;

- установка приборов учета.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2021 по 2030 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 16 832,16 тыс. руб., в том числе:

16 832,16 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития Красносельского сельского поселения на период до 2030 года.

Характеристика Красносельского сельского поселения

Красносельское сельское поселение расположено в северной части Кущевского района в 235 км от краевого и в 30 км от районного центра.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Кущевского района:

- на востоке – с Раздольненским сельским поселением;

- на юге – с Кущевским сельским поселением;

- на западе – со Среднечубурским сельским поселением.

- на севере -  с Азовским районом Ростовской области.

В границах муниципального образования Красносельское сельское поселение находятся 5 населенных пунктов: 1 село (Красное) и 4 хутора (Водяная Балка, Звездочка, Красное, Цукерова Балка).

Жилищный фонд

В границах Красносельского сельского поселения Кущевского района существующий жилищный фонд на 2021 г.  составляет 136,452  тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 23,1 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

На расчетный срок в Красносельском сельском поселении планируется увеличение площади жилого фонда на 5,729 тыс.  м².

Население

Численность населения Красносельского  сельского  поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 5882 человек. Здесь проживает 9,07 % населения Кущевского района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Население | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| с. Красное | чел. | 3326 |
| х. Водяная Балка | чел. | 461 |
| х. Звездочка | чел. | 81 |
| х. Красное | чел. | 1528 |
| х. Цукерова Балка | чел. | 486 |
| Итого: |  | 5882 |
| Возрастная структура постоянного населения: |  |  |
| - дети до 16 лет | чел. / % | 1076 / 18,3 |
| - население в трудоспособном возрасте | чел. / % | 3335 / 56,7 |
| - население старше трудоспособного возраста | чел. / % | 1471/25,0 |

На расчетный срок планируется увеличение населения на 333 человека, которые необходимо подключить к системе централизованного водоснабжения:

- с. Красное:

– по пер. Первомайский предусмотрены земельные участки  для строительства многоквартирных домов на 6-ти участках по 4 квартиры в каждом доме; численность населения – 120 человек;

– по пер. Полевой предусмотрены 4 земельных участка  для строительства домов для многодетных семей; численность населения –20 человек;

– по пер. Дружбы предусмотрены 13 земельных участка  для строительства домов для многодетных семей; численность населения – 65 человек;

- по пер. Советов – предусмотрены два земельных участка  для строительства МКД по 16 квартир; численность населения – 128 человек.

Так же в с. Красное имеются существующие дома, которые необходимо подключить к централизованному водоснабжению:

-ул. Восточная, 3  - 4 чел.;

- пер. Солнечный, 1;7;9;11;13  - 20 чел.;

-ул. Дачная, 1;5;7  - 12 чел.;

-ул. Ворошилова, 128  - 4 чел.;

-ул. Крупская, 3 А  - 4 чел.;

-ул. Некрасова, 26  - 4 чел.;

-пер. Элеваторский, 30  - 4 чел.;

-пер. Коммунистический, 3;7;12;14;16;18  - 24 чел.;

-ул. Железнодорожная, 3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25  - 48 чел.;

-ул. Мичурина, 38А  - 4 чел.

- пер. Красноармейский, 15 – 3 чел.;

- пер. Петровский, 44 – 3 чел.;

- ул. Гагарина, 17 – 3 чел.;

-ул. Новостройки, 29 – 3 чел.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть в с. Красное, х. Водяная Балка, х. Звездочка, х. Красное, х. Цукерова Балка.

Подачу воды в Красносельское сельское поселение осуществляет ООО «ИВ-консалтинг». Источником водоснабжения являются месторождение пресных вод в Кущевском районе, расположенные в ст. Кущевской и пос. Кисляковка. Часть воды закупается в ГУП «Кубаньводкомплекс». Вода с Кущевского и Кисляковского водозаборов  поступает на станцию очистки воды в ст. Кущевская, где происходит очистка воды. Далее подается в резервуары, где происходит смешивание с покупной водой и дополнительное обеззараживание гипохлоритом натрия перед подачей в магистральные и разводящие сети ст. Кущевская и Кущевского района.

Холодная вода, закупаемая в ГУП КК "Кубаньводкомплекс" г. Ейск поступает в муниципальное образование Кущевский район по Ейскому групповому водопроводу МВ - III от насосной станции III подъема  в ст. Староминской. На границе МО Кущевский район установлен прибор учета, согласно показаниям которого ведется учет объемов поставки холодной воды. Далее по магистральному трубопроводу МВ – III  холодная вода подается на  водопроводную насосную станцию IV подъема «Кущевская», расположенная по адресу: ст. Кущевская, пер. Кубанский, 82. Поступающая на насосную станцию вода проходит доочистку гипохлоритом натрия в трех резервуарах чистой воды,  объемом 3000 м3 каждый.

После очистки, вода по магистральному водоводу В-5 подает воду в ВНС «Зеленая Роща», которая качает воду по магистральному водоводу В-7 в Красносельское сельское поселение.

ВНС «Зеленая Роща»  расположена  на  автодороге  на х. Гослесопитомник. Подачи воды с ВНС «Зеленая Роща» на водовод В-7 осуществляется одним насосом  КМ 80-50-200/12, год ввода в эксплуатацию 2018. ВНС «Зеленая Роща» подает воду в х. Объездная Балка, с. Раздольное, х. Водяная балка, с. Алексеевское, х. Цукерова балка, х. Красное, х. Звездочка и с. Красное.

Водоснабжение с. Красное осуществляется через водонапорные башни -3шт (V=43 м3 каждая). Водоснабжение х. Звездочка осуществляется через водонапорную башню (V=25 м3). Водоснабжение х. Красное осуществляется через водонапорную башню (V=100 м3). Водоснабжение х. Цукерова Балка осуществляется через водонапорную башню (V=29м3). Подача воды в х. Водяная Балка осуществляется напрямую от магистрального водовода.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Красносельском сельском поселении  осуществляет ООО "ИВ-консалтинг".

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Красносельского сельского поселения отсутствуют территории, не охваченные  централизованным водоснабжением.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие:

"Технологическая зона водоснабжения" - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с определением, приведенным в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" технологической зоной водоснабжения, является водопроводная сеть, эксплуатируемая ООО «ИВ-консалтинг».

Эксплуатационная  зона  ООО "ИВ-консалтинг":

- Водопроводная сеть с. Красное – 23675 м;

- Водопроводная сеть х. Водяная Балка – 9925 м;

- Водопроводная сеть х. Звездочка – 1145 м;

- Водопроводная сеть х. Красное – 9241 м;

- Водопроводная сеть х. Цукерова Балка – 8780 м;

- Водонапорная башня с. Красное - 3 ед ; V=43 м3;

- Водонапорная башня х. Звездочка - 1 ед ; V=29 м3;

- Водонапорная башня х. Красное - 1 ед ; V=100 м3;

- Водонапорная башня х. Цукерова Балка - 1 ед ; V=29 м3;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Кущевского района являются 9 скважин: ст. Кущевская (скв. №1; скв. №2  скв.№3; скв.№4) и пос. Кисляковка (скв.№327, скв. №181Э; скв.№416Д; скв. №484Д; скв. №488Д). Вода со скважин поступает на станцию очистки воды, расположенной в ст. Кущевская. Далее вода поступает в РЧВ, расположенная на ВНС «Кущевская».

Часть воды закупается в  ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Покупная вода, добывается из артезианских скважин глубиной от 220 до 250 метров. Из скважин сырая вода по четырем водоводам подается на станцию очистки воды, где она очищается от сероводорода, избавляется от повышенной цветности и мутности. Головные очистные сооружения «Ейского группового водопровода» расположены в поселке Октябрьский Ленинградского района. После очистки питьевая вода поступает в магистральный водовод, по которому она подается на насосную станцию третьего подъема, расположенную в станице Староминской. Здесь вода проходит дополнительное хлорирование и с помощью насосных агрегатов транспортируется  на ВНС ст. Кущевская.

Перед ВНС «Кущевская» расположены три РЧВ, объемом 3000 м3 каждая,  где происходит смешивание покупной и собственной воды, а также дополнительное обеззараживание  гипохлоритом натрия.

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории  Красносельского сельского поселения  сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Вода, подаваемая в Красносельское сельское поселение проходит очистку и обеззараживание на станции очистки воды в ст. Кущевская.

Вода соответствует  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Красносельского сельского поселения  выполняют следующие задачи: подача воды потребителям необходимого давления.

В системе водоснабжения  Кущевского района  находятся 14 водопроводных насосных станций, которые осуществляют подкачку воды в муниципальные образования Кущевского района.

Водопроводная насосная станция "Зеленая Роща" расположена  на автодороге на х. Гослесопитомник. Дохлорирование питьевой воды - не производится.

Таблица 2 - Общие характеристики ВНС «Зеленая Роща»

| Наименование и адрес объекта | Тип сооружения / Основной конструкционный материал НС | Наличие резервуаров | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВНС «Зеленая Роща» | Здание, листовой металл с утеплителем из пенопласта внутри | отсутствует | 2018 год |

Таблица  3  – Технические характеристики насосного оборудования ВНС системы водоснабжения Красносельского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Количество насосов, шт. | Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Подача, м3/ч | Напор, в м вод ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС «Зеленая Роща» | 1 | КМ 80-50-200/2 | 15 | 50 | 50 |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Существующие разводящие  сети, проложенные по Красносельскому сельскому поселению тупиковые. Протяженность сети составляет 52,766 км.

Фактический износ разводящих поселковых сетей составляет 25%. Для стабилизации подачи воды необходимо производить замену аварийных участков разводящих сетей.

Таблица 4 - Данные по состоянию водопроводной сети

| Наименование улицы, м | Материал трубопровода | Протяженность, м | Диаметр, мм | Износ объекта % | Кол-во аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красное |
| Ул. Чапаева от д.№61 до поворота на ул. Ленина | ПХВ | 280 | 50 |  |  |
| Ул. Чапаева от поворота на ул. Ленина до поворота на ул. Железнодорожная | ПХВ | 420 | 50 |  |  |
| Пер. Красноармейский от поворота на ул. Калинина до поворота на ул. Ленина | ПХВ | 300 | 100 |  |  |
| Пер. Красноармейский от поворота на ул. Ленина до поворота на ул. Железнодорожная | ПХВ | 420 | 100 |  |  |
| Ул. Калинина от поворота с пер. Красноармейский до поворота на ул. Ленина | ПХВ | 290 | 100 |  |  |
| Ул. Калинина от поворота на ул. Ленина до поворота на ул. Железнодорожная | ПХВ | 415 | 100 |  |  |
| Пер. Социалистический | ПХВ | 400 | 50 |  |  |
| Водопровод от пер. красноармейский до ул. Калинина | ПХВ | 165 | 100 |  |  |
| Ул. Ленина от ул. Чапаева до пер. Красноармейский | ПХВ | 100 | 100 |  |  |
| Ул. Ленина от пер. Красноармейский до ул. Калинина | ПХВ | 175 | 100 |  |  |
| Ул. Ленина от ул. Калинина до пер. Социалистический | ПХВ | 140 | 100 |  |  |
| Ул. Ленина от пер. Социалистического до пер. Коммунистический | ПХВ | 205 | 100 |  |  |
| Ул. Железнодорожная от ул. Чапаева до пер. Красноармейский | ПХВ | 75 | 50 |  |  |
| Ул. Железнодорожная от пер. Красноармейский до ул. Калинина | ПХВ | 195 | 100 |  |  |
| Ул. Железнодорожная от ул. Калинина до пер. Социалистический | ПХВ | 140 | 50 |  |  |
| Пер. Коммунистический до ул. Ломоносова | ПХВ | 100 | 63 |  |  |
| Ул. Ломоносова | ПХВ | 480 | 50 |  |  |
| Ул. Чернявского от ул. Ломоносова до ВК | АЦ | 60 | 100 |  |  |
| Пер. Коммунистический в сторону ул. Павлова до ВК | АЦ | 140 | 100 |  |  |
| Водопровод на д№54-56 по ул. Новая от ВК с ул. Павлова | ПХВ | 120 | 50 |  |  |
| Ул. Павлова от ВК со стороны пер. Коммунистический до д.№5 | ПХВ | 320 | 50 |  |  |
| Ул. Павлова от д.№5 до поворота по ул. Ленина в сторону пер. Московский | ПХВ | 125 | 50 |  |  |
| От ВК напротив дома №13 на ул. Павлова на домовладения с №13-21 по ул. Ленина | Сталь | 185 | 50 |  |  |
| ул. Ленина от ул. Павлова до пер. Московский | ПХВ | 125 | 100 |  |  |
| От ВК у поворота на ул. Ленина до поворота в сторону ул. Техническая | ПХВ | 60 | 100 |  |  |
| От ул. Ленина до ул. Техническая | ПХВ | 150 | 100 |  |  |
| Ул. Техническая от поворота на ул. Ленина в сторону ул. Железнодорожная | ПХВ | 145 | 100 |  |  |
| Водопровод от ул.Техническая в сторону ул. Железнодорожная | ПХВ | 205 | 63 |  |  |
| От водопровода между ул. Техническая и ул. железнодорожная в сторону пер. Коммунистический | ПХВ | 195 | 50 |  |  |
| Ул Техническая от поворота в сторону ул. Железнодорожная до домовладений по ул. Ленина | ПХВ | 185 | 32 |  |  |
| Пер. Московский от ул. новая до ВК у поворота на ул. Ленина | ПХВ | 290 | 100 |  |  |
| Пер. Московский от ВК на повороте у ул. Ленина до ул. Крупская | ПХВ | 145 | 100 |  |  |
| Ул. Крупская от пер. Московский до ул. Некрасова | ПХВ | 260 | 100 |  |  |
| Ул. Крупская от ул. Некрасова до пер. Элеваторный | ПХВ | 170 | 50 |  |  |
| Ул. Крупского от пер. Элеваторного в сторону ул. Шоссейная | ПХВ | 125 | 50 |  |  |
| Ул. Некрасова | ПХВ | 445 | 100 |  |  |
| Ул. Новая от ул. Некрасова в сторону пер. Коммунистический | ПХВ | 325 | 50 |  |  |
| Ул. Новая от ул. Некрасова до пер. Элеваторский | ПХВ | 160 | 100 |  |  |
| Пер. Элеваторский от ул. Ломоносова до поворота на ул. Новая | ПХВ | 140 | 100 |  |  |
| Пер. Элеваторский от поворота на ул. Новая до ул. Крупская | ПХВ | 455 | 100 |  |  |
| Пер. Первомайский со стороны ул. Кирова до ул. Ворошилова | ПХВ | 150 | 63 |  |  |
| Ул. Ворошилова от пер. Первомайский до пер. Победы | ПХВ | 135 | 63 |  |  |
| Пер. Первомайский до поворота на ул. Краснознаменная | ПХВ | 25 | 63 |  |  |
| Ул. Краснознаменная от пер. Первомайский до пер. Победы | ПХВ | 135 | 63 |  |  |
| Ул. Краснознаменская от пер. Победы до пер. Петровский | ПХВ | 40 | 63 |  |  |
|  |  | 95 | 100 |  |  |
| Пер. Петровский | ПХВ | 590 | 80 |  |  |
| Ул. Кирова от ер. Петровский до пер. 8 Марта | ПХВ | 180 | 90 |  |  |
| Пер. 8 Марта | ПХВ | 50 | 90 |  |  |
| Ул. Краснознаменная от пер. Петровский до пер. 8 Марта | ПХВ | 170 | 100 |  |  |
| Ул. Краснознаменная от пер. 8 Марта до пер. Партизанский | ПХВ | 145 | 100 |  |  |
| Пер. Партизанский от ул. краснознаменная в сторону ул. Ворошилова | ПХВ | 186 | 63 |  |  |
| Ул. Краснознаменная от пер. Партизанский до пер. Советов | ПХВ | 530 | 100 |  |  |
| Пер. Советов от ул. Краснознаменная до ул. Гагарина | ПХВ | 150 | 100 |  |  |
| Ул. Гагарина | ПХВ | 840 | 100 |  |  |
|  |  | 154 | 63 |  |  |
| От ул. Гагарина до ВБР | ПХВ | 180 | 100 |  |  |
| Пер. Партизанский от ул. Кирова до ул. Ворошилова | ПХВ | 330 | 80 |  |  |
| Ул. Ворошилова от пер. Партизанский до пер. Войкова | ПХВ | 130 | 100 |  |  |
| Ул. Ворошилова от пер. Войкова до пер. Советов | ПХВ | 315 | 100 |  |  |
| Пер. Советов от ул. Ворошилова в сторону ул. Краснознаменная | ПХВ | 205 | 50 |  |  |
| Пер. Советов от ул. Ворошилова до ул. Куйбышева | ПХВ | 300 | 80 |  |  |
| Пер. Войкова от ул. Куйбышева в сторону ул. Ворошилова | ПХВ | 120 | 80 |  |  |
| Ул. Куйбышева от пер. Войкова до пер. Ростовский | ПХВ | 150 | 80 |  |  |
| Пер. Ростовский | ПХВ | 150 | 80 |  |  |
| Ул. Ворошилова от пер. советов до поворота на ул. Новостройки | ПХВ | 90 | 80 |  |  |
|  |  | 440 | 100 |  |  |
| Ул. Новостройки от ул. Ворошилова до пер. Больничный | ПХВ | 525 | 50 |  |  |
| Пер. Больничный в сторону ВК у поликлиники | ПХВ | 60 | 50 |  |  |
| Пер. Больничный от ул. Новостройки до ул. Кирова | ПХВ | 160 | 50 |  |  |
| Ул. Кирова от пер. Больничный до пер. Семашко | ПХВ | 375 | 50 |  |  |
| Пер. Семашко от ул. Кирова до ул. Ворошилова | ПХВ | 370 | 50 |  |  |
| Пер. Семашко от ул. Ворошилова в сторону ул. Краснознаменная ( четная сторона) | ПХВ | 145 | 50 |  |  |
| Ул. Ворошилова от поворота на ул. Новостройки до пер. Семашко | ПХВ | 170 | 100 |  |  |
| Ул. Ворошилова от пер. Семашко до пер. Октябрьский | ПХВ | 140 | 100 |  |  |
| Пер. Октябрьский от ул. Ворошилова до поворота на ВБР (в сторону ул. Кирова) | ПХВ | 240 | 100 |  |  |
| Пер. Октябрьский от ВБР до ул. Кирова | ПХВ | 150 | 50 |  |  |
| Ул. Кирова от пер. Октябрьский в сторону д№6 | ПХВ | 125 | 50 |  |  |
| Пер. Октябрьский от ул. Ворошилова до ул. Краснознаменная | ПХВ | 270 | 100 |  |  |
| Пер. Октябрьский от ул. Краснознаменная до ул. Манцызово | ПХВ | 230 | 100 |  |  |
| Ул. Краснознаменная от пер. Октябрьский до пер. Семашко | ПХВ | 225 | 100 |  |  |
| Ул. Краснознаменная от пер. Семашко до пер. Советов | ПХВ | 645 | 100 |  |  |
| Пер. Семашко от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | ПХВ | 130 | 50 |  |  |
| Ул. Чкалова | ПХВ | 830 | 50 |  |  |
| Пер. Семашкоот ул. Краснознаменная до ул. Мичурина | ПХВ | 125 | 63 |  |  |
| Ул. Мичурина | ПХВ | 555 | 63 |  |  |
| Пер. Семашко от ул. Восточная до ул. Красносельская | ПХВ | 155 | 100 |  |  |
| Ул. Красносельская от пер. Семашко в сторону пер. Советов | ПХВ | 495 | 50 |  |  |
| Ул. Красносельская от пер. Семашко до пер. Октябрьский | ПХВ | 130 | 100 |  |  |
| Пер. Октябрьский от л. Красносельская до ул. Манцызова | ПХВ | 120 | 100 |  |  |
| Ул. Манцызова от пер. Октябрьский до пер. Семашко | ПХВ | 115 | 100 |  |  |
| Пер. Семашко от ул. Манцызова в сторону ул. Красносельская | ПХВ | 90 | 100 |  |  |
| Ул. Манцызова от пер. Семашко в сторону пер. Советов | ПХВ | 570 | 100 |  |  |
| Итого: |  | 23 675 |  |  |  |
| х. Красное |
| Ул. Цветочная | ПХВ | 255 | 50 |  | - |
| Пер. Шоссейный от ВК с В-7-3 в сторону ул. Восточная | ПХВ | 210 | 50 |  |  |
| От подключения с В-7-3 через дорогу до пер. Шоссейный д№2 | ПХВ | 150 | 63 |  |  |
| Ул. Мичурина | ПХВ | 300 | 63 |  |  |
| Пер. 50 лет ВЛКСМ между ул. Космонавтов и ул. Мичурина | ПХВ | 65 | 50 |  |  |
| От ВК В-7-3 до пер. Шоссейный | ПХВ | 35 | 100 |  |  |
| Пер. Шоссейный через дорогу в сторону д№8 | ПХВ | 60 | 100 |  |  |
| Пер. Шоссейный между домами №8 и №6 | ПХВ | 35 | 63 |  |  |
| Пер. Шоссейный к д№4 | ПХВ | 65 | 63 |  |  |
| Пер. Шоссейный к д№8 | ПХВ | 45 | 63 |  |  |
| Ул. Космонавтов | ПХВ | 325 | 100 |  |  |
| Пер. 50 лет ВЛКСМ от ул. Космонавтов в сторону ул. Садовая | ПХВ | 25 | 100 |  |  |
| Ул. Садовая от ВК до пер. 50лет ВЛКСМ | ПХВ | 310 | 100 |  |  |
| Пер. 50 лет ВЛКСМ | ПХВ | 155 | 50 |  |  |
| Ул. Садовая от пер. 50лет ВЛКСМ до пер. Клубный | ПХВ | 190 | 100 |  |  |
| Ул. Молодежная | ПХВ | 95 | 100 |  |  |
| Ул. Молодежная | ПХВ | 190 | 50 |  |  |
| Ул. Пушкина | ПХВ | 75 | 50 |  |  |
| От ул. Восточная до ул. Пушкина | ПХВ | 55 | 63 |  |  |
| Ул. Пушкина | ПХВ | 70 | 63 |  |  |
| От ул. Пушкина до ул. Молодежная | ПХВ | 130 | 63 |  |  |
| Ул. Молодежная | ПХВ | 95 | 50 |  |  |
| Пер. Клубный от ул. Восточная до ул. Садовая | ПХВ | 330 | 75 |  |  |
| Пер. Клубный от ул. Восточная до ул. Пушкина | ПХВ | 85 | 63 |  |  |
| Ул. Пушкина | ПХВ | 405 | 63 |  |  |
| От врезки с В-7-3 к домам в сторону ул. Пушкина | ПХВ | 155 | 50 |  |  |
| Пер. Кубанский | ПХВ | 145 | 100 |  |  |
| Водопровод между ул. Молодежная и ул. Садовая | ПХВ | 145 | 100 |  |  |
| Ул. Садовая от лесополосы в сторону пер. Клубный | ПХВ | 340 | 100 |  |  |
| Ул. Садовая от пер. Клубный до пер. Клубный | ПХВ | 110 | 100 |  |  |
| Водопровод между ул. Садовая и ул. Южная | ПХВ | 125 | 100 |  |  |
| Ул. Южная от лесополосы до ул. Шамраева | ПХВ | 495 | 100 |  |  |
| Ул. Шамраева от ул. Южная в сторону ул. Полянского | ПХВ | 60 | 63 |  |  |
| Водопровод между ул.Южная и ул. Новоселов | ПХВ | 120 | 100 |  |  |
| Ул. Новоселов | ПХВ | 435 | 63 |  |  |
| Ул. Комсомольская от ул. Новоселов до ул. Спортивная | ПХВ | 135 | 100 |  |  |
| Ул. Спортивная | ПХВ | 440 | 63 |  |  |
| Ул. Комсомольская от ул. Спортивная до ВК между домами ул. Полянского | ПХВ | 520 | 100 |  |  |
| От ВК между домами по ул. Полянского до ВБР | ПХВ | 375 | 100 |  |  |
| Ул. Полянского от водопровода к ВБР в сторону пер. Клубный | ПХВ | 150 | 90 |  |  |
| Ул. Полянского в сторону ул. Комсомольская | ПХВ | 355 | 32-40 |  |  |
| От ВБР до ВК в сторону ул. Шамраева и ул. Полянск146ого | ПХВ | 95 | 100 |  |  |
| Ул. Полянского от ВК с 1отводом на ул. Шамраева и ВБ до ВК между домами | ПХВ | 295 | 75 |  |  |
| Водопровод в сторону ул. Шамраева от ВК с отводом на ул. Полянского и на ВБ | ПХВ | 146 | 90 |  |  |
| Ул. Шамраева до перехода пер. Клубный | ПХВ | 168 | 75 |  |  |
| Пер. Клубный от ул. Шамраева | ПХВ | 154 | 63 |  |  |
| Ул. Полянского от водопровода на ул. Шамраева в сторону ул. Комсомольская | ПХВ | 31 | 63 |  |  |
|  |  | 67 | 50 |  |  |
| Пер. Клубный от ул. Полянского | ПХВ | 90 | 50 |  |  |
| Итого: |  | 9241 |  |  | 0 |
| х. Звездочка |
| От ВБ до ул. Колхозная (западная часть) | ПХВ | 25 | 110 |  |  |
| Ул. Колхозная (западная часть) | ПХВ | 805 | 110 |  |  |
| Ул. Колхозная (восточная часть) | ПХВ | 315 | 110 |  |  |
| Итого: |  | 1145 |  |  | 0 |
| х. Цукерова Балка |
| Ул. Советская нечетная сторона | ПХВ | 1865 | 50 |  |  |
| Ул. Советская четная сторона с переходами через дорогу | ПХВ | 380 | 63 |  |  |
| Ул. Советская до поворота на пер. Больничный | ПХВ | 515 | 100 |  |  |
| Ул. Советская за поворотом на пер. Больничный | ПХВ | 155 | 100 |  |  |
| Пер. Больничный от ул. Советской до 1 поворота (д№1-7а) | ПХВ | 300 | 100 |  |  |
| Пер. Больничный 1й поворот (д№1-7а) | ПХВ | 170 | 100 |  |  |
| Пер. Больничный 1й поворот до 2-го | ПХВ | 465 | 100 |  |  |
| Ул. Центральная от №46 до №51 | ПХВ | 145 | 100 |  |  |
| Пер. Больничный до ул. Центральная | ПХВ | 120 | 100 |  |  |
| Ул. Центральная от №38 до №43 | ПХВ | 285 | 50 |  |  |
| Ул. Центральная от №43 до поворота на пер. Больничный | ПХВ | 205 | 50 |  |  |
| Ул. Центральная отвод на ВК (на юг) | ПХВ | 60 | 100 |  |  |
| Ул. Центральная от поворота на пер. Больничный до поворота у №62 | ПХВ | 120 | 100 |  |  |
| Ул. Центральная от поворота до №53 | ПХВ | 130 | 100 |  |  |
| Ул. Центральная от поворота у №62 в сторону трассы М4 | ПХВ | 2070 | 100 |  |  |
| От ВК в сторону ул. Заречная | ПХВ | 50 | 110 |  |  |
| Ул. Заречная | ПХВ | 610 | 110 |  |  |
| Ул. Молодежная | ПХВ | 35 | 110 |  |  |
| Ул. Центральная в сторону д№2 | ПХВ | 240 | 100 |  |  |
| Ул. Центральная от поворота на ул. Молодежная до д№25 | ПХВ | 485 | 100 |  |  |
| От ул. Центральная до ВБ | ПХВ | 35 | 100 |  |  |
| Итого: |  | 8780 |  |  | 0 |
| х. Водяная Балка |
| Ул. Комсомольская от ул. Полянского до д№88 | ПХВ | 530 | 63 |  |  |
| Ул. Комсомольская от д№88 до поворота в сторону ул. Трудовая | ПХВ | 300 | 75 |  |  |
| Ул. Комсомольская от поворота в сторону ул. Трудовая до д№115 | ПХВ | 690 | 75 |  |  |
| От ул. Комсомольская в сторону ул. Трудовая | ПХВ | 440 | 90 |  |  |
| От врезки с В-7-3 до ул. Комсомольская, поворот в сторону ул. Трудовая | ПХВ | 810 | 90 |  |  |
| Ул. Комсомольская от д№115 | ПХВ | 770 | 63 |  |  |
| Ул. Трудовая от поворота на ул. Комсомольская до ул. Полянского | ПХВ | 620 | 50 |  |  |
| Ул. Трудовая от ул. Полянского до д№1 | ПХВ | 565 | 50 |  |  |
| Ул. Трудовая от поворота в сторону ул. Комсомольская до д№68 | ПХВ | 950 | 50 |  |  |
| От врезки с В-7-3 до ул. Красная, поворот в сторону ул. Громкая | ПХВ | 570 | 100 |  |  |
| Ул. Красная до д№55 | ПХВ | 1250 | 100 |  |  |
| От ул. Красная до ул. Громкая | ПХВ | 360 | 100 |  |  |
| Ул. Громкая от ВК (у поворота в сторону ул. Красная) до д№1 | ПХВ | 460 | 100 |  |  |
| Ул. Громкая от ВК (у поворота в сторону ул. Красная) до д№25 | ПХВ | 1610 | 100 |  |  |
| Всего без отводов |  | 8545 |  |  |  |
| Итого: |  | 9925 |  |  | 0 |
| Всего по Красносельскому сельскому поселению: |  | 52766 |  |  | 0 |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов.

Также основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию воды, можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Красносельском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Красносельском сельском поселении отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Нормативная глубина промерзания грунта на территории  Кущевского района  составляет 0,8 м. Красносельское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи, с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется. Сети проложены на глубине 1,2 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Красносельского сельского поселения и три водонапорных башен находятся в собственности администрации Красносельского сельского поселения (с. Красное, пер. Советов, 13).

Подводящий водовод, ВНС «Зеленая Роща» находятся в собственности администрации муниципального образования "Кущевский район" (ст.  Кущевская, пер. им. Б.Е. Москвича, 67).

С 2012 года  система холодного водоснабжения Красносельского сельского поселения  по результатам проведения конкурсных процедур на право осуществления деятельности (на 20 лет)  была передана в эксплуатацию ООО «ИВ-консалтинг».

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение непроизводительных расходов воды и улучшения качества воды в системах водоснабжения состоит в следующем:

- модернизация водопроводной сети, улучшающая гидравлические параметры ее работы;

-реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей для присоединения объектов капитального строительства.

Причины завышенного расхода водных ресурсов:

- утечки воды  в изношенных водопроводных  сетях;

- промывка сетей для обеспечения качества воды.

Учитывая важность сокращения непроизводительных потерь воды, необходимо разработать и внедрить комплекс водосберегающих мероприятий, таких как:

- реконструкция и наладка систем холодного водоснабжения в жилых домах;

- установка водосчетчиков на каждом вводе в жилые дома и другие здания.

Одним из важнейших и самых уязвимых элементов систем водоснабжения являются водопроводные сети, износ которых составляет 90 %.

На повышение долговечности и снижение аварийности сетей необходимо рассмотреть и направить следующие меры:

- применение труб из коррозийно-стойких материалов;

- использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, которые должны быть доведены до нормативных значений, являются:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

- Снижение потерь питьевой воды:

- с. Красное с 10,21% до 9,69 %;

-х. Цукерова Балка с 10,54% до 10,26 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В Красносельском сельском поселении планируется один вариант развития централизованных систем водоснабжения: присоединение новых потребителей (согласно таблице 5), с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя, посредством ввода водопровода абоненту и соблюдение требований и норм действующего законодательства.

Таблица 5  - Данные о перспективном уровне прироста потребности  питьевой воды

| № п/п | Местоположение объекта строительства | Площадь застройки, м2 | Кол-во проживающих | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красное |
| 1 | Строительство многоквартирных жилых домов на земельных участках пер. Первомайский №56,54,8,10,12,14 | 2,772 | 120 | 22,56 |
| 2 | Строительство жилых домов для многодетных семей на земельных участках пер. Полевой №2,5,7,9 | 462,0 | 20 | 3,76 |
| 3 | Строительство жилых домов для многодетных семей на земельных участках пер. Дружбы №2,4,6,8,10,12,1,3,5,7,7а,9,11 | 1501,5 | 65 | 12,22 |
| 4 | ИЖС ул. Восточная, 3 | 92,4 | 4 | 0,752 |
| 5 | ИЖС пер. Солнечный, 1;7;9;11;13 | 600 | 20 | 3,76 |
| 6 | ИЖС ул. Дачная, 1;5;7 | 360 | 12 | 2,256 |
| 7 | ИЖС ул. Ворошилова, 138 | 120 | 4 | 0,752 |
| 8 | ИЖС ул. Крупская, 3А | 120 | 4 | 0,752 |
| 9 | ИЖС ул. Некрасова, 26 | 120 | 4 | 0,752 |
| 10 | ИЖС пер. Элеваторский, 30 | 120 | 4 | 0,752 |
| 11 | ИЖС пер. Коммунистический, 3;7;12;14;16;18 | 720 | 24 | 4,51 |
| 12 | ИЖС ул. Железнодорожная, 3;5;7;9;11;13;15; 17;19;21;23;25 | 1440 | 48 | 9,024 |
| 13 | МКД по пер. Советов, 47;49 | 2956,8 | 128 | 24,06 |
| 14 | ИЖС ул. Мичурина, 38А | 120 | 4 | 0,752 |
| 15 | ИЖС пер. Красноармейский, 15 | 90 | 3 | 0,564 |
| 16 | ИЖС ул. Гагарина, 17 | 90 | 3 | 0,564 |
| 17 | ИЖС пер. Петровский, 44 | 90 | 3 | 0,564 |
| 18 | ИЖС ул. Новостройки, 29 | 90 | 3 | 0,564 |
| х. Цукерова Балка |
| 19 | ФАП |  |  | 0,45 |

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Красносельского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Красносельского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Красное | х. Водяная Балка | х. Звездочка |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 54,63 | 9,212 | 0,967 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 49,052 | 6,916 | 0,437 |
| - население | тыс. куб. м. | 47,286 | 6,916 | 0,437 |
| - организации | тыс. куб. м. | 1,766 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс. куб. м. | 5,578 | 2,296 | 0,53 |
|  | % | 10,21 | 24,92 | 54,81 |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
|  |  | х. Красное | х. Цукерова Балка |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 29,498 | 26,859 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 23,389 | 24,029 |
| - население | тыс. куб. м. | 22,474 | 8,143 |
| - организации | тыс. куб. м. | 0,915 | 15,886 |
| Потери | тыс. куб. м. | 6,109 | 2,83 |
|  | % | 20,72 | 10,54 |

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Красное | 54,63 | 0,149 | 0,18 |
| х. Водяная Балка | 9,212 | 0,025 | 0,03 |
| х. Звездочка | 0,967 | 0,0026 | 0,0031 |
| х. Красное | 29,498 | 0,081 | 0,097 |
| х. Цукерова Балка | 26,859 | 0,074 | 0,088 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 8 – Структура водопотребления по группам потребителей в Красносельском сельском поселении

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | с. Красное | х. Водяная Балка | х. Звездочка | х. Красное | х. Цукерова Балка |
| Население | 47,286 | 6,916 | 0,437 | 22,474 | 8,143 |
| Организации |  |  |  |  |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,19 | 0,0 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 0,505 | 0,0 | 0,0 | 0,341 | 0,0 |
| Учреждения административные | 0,058 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,019 | 0,0 | 0,0 | 0,089 | 0,0 |
| Учреждения здравоохранения | 1,673 | 0,0 | 0,0 | 0,002 | 15,601 |
| Предприятия торговли | 0,501 | 0,0 | 0,0 | 0,293 | 0,285 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 10,21 | 24,92 | 54,81 | 20,72 | 10,54 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, в жилых помещениях на территории Красносельского сельского поселения приведены в таблице 9 (Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае".

Таблица 9

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по холодному водоснабжению |
| 11 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,04 |
| 22 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 6,59 |
| 3 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 5,34 |
| 44 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 5,63 |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 3,79 |
| 66 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 1,96 |

Таблица 10 - Данные о фактическом удельном водопотреблении

| N п/п | Показатель | с. Красное | х. Водяная Балка | х. Звездочка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 45,63 | 1,37 | 55,51 | 1,66 | 33,16 | 0,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 45,63 | 1,37 | 55,51 | 1,66 | 33,16 | 0,99 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N п/п | Показатель | х. Красное | х. Цукерова Балка |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 53,63 | 1,61 | 153,52 | 4,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 53,63 | 1,61 | 153,52 | 4,6 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи, по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд. На 01.12.2020 г. население обеспечено приборами учёта:

с. Красное - 97,56%;

х. Водяная Балка - 97,72 %;

х. Звездочка - 100%;

х. Красное - 96,33%;

х. Цукерова Балка - 94,38 %.

Организации оснащены приборами учёта на 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности в Красносельском сельском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица  11

| Наименование | Ед. измерения | Мощность | Фактическая производительность за 2020 год | Проектная производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС «Зеленая Роща» | м3/час | 50 | 30,2 | 36,28 |

По данным 2020 года резерв мощности составляет 39,6%. На расчетный срок наблюдается резерв мощности 27,44%.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Красносельском сельском поселении.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В таблице 12 показатели за 2020 год указаны по фактическому потреблению воды.    На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 15 (население + предприятия)  и п. 1.3.12 (потери).

Таблица 12 - Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Базовый год (2020) | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| с. Красное |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,507 | 54,489 | 54,471 | 54,289 | 90,181 | 90,211 | 90,241 | 90,251 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 5,578 | 5,578 | 5,578 | 5,249 | 5,231 | 5,213 | 5,031 | 8,675 | 8,705 | 8,735 | 8,745 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 9,63 | 9,6 | 9,57 | 9,6 | 9,62 | 9,65 | 9,68 | 9,69 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 49,052 | 49,052 | 49,052 | 49,258 | 49,258 | 49,258 | 49,258 | 81,506 | 81,506 | 81,506 | 81,506 |
| х. Водяная Балка |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 9,212 | 9,212 | 9,212 | 9,226 | 9,236 | 9,246 | 9,256 | 9,266 | 9,276 | 9,286 | 9,296 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,37 | 2,38 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 24,92 | 24,99 | 24,99 | 25,06 | 25,15 | 25,22 | 25,3 | 25,38 | 25,45 | 25,53 | 25,6 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 6,916 | 6,916 | 6,916 | 6,916 | 6,916 | 6,916 | 6,916 | 6,916 | 6,916 | 6,916 | 6,916 |
| х. Звездочка |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 0,967 | 0,967 | 0,967 | 0,974 | 0,977 | 0,977 | 0,987 | 0,987 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,537 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 54,81 | 54,97 | 54,97 | 55,14 | 55,31 | 55,47 | 55,64 | 55,8 | 55,97 | 56,07 | 56,14 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
| х. Красное |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 29,498 | 29,498 | 29,529 | 29,549 | 29,569 | 29,599 | 29,619 | 29,629 | 29,629 | 29,3 | 29,639 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 6,109 | 6,109 | 6,14 | 6,16 | 6,18 | 6,21 | 6,23 | 6,24 | 6,24 | 6,25 | 6,25 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 20,72 | 20,72 | 20,78 | 20,84 | 20,91 | 20,97 | 21,03 | 21,05 | 21,07 | 21,09 | 21,1 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 23,389 | 23,389 | 23,389 | 23,389 | 23,389 | 23,389 | 23,389 | 23,389 | 23,389 | 23,389 | 23,389 |
| х. Цукерова Балка |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 26,859 | 26,859 | 26,859 | 26,913 | 26,92 | 26,93 | 26,933 | 26,933 | 26,943 | 26,943 | 26,963 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,72 | 2,73 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,75 | 2,75 | 2,77 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,11 | 10,14 | 10,17 | 10,18 | 10,19 | 10,2 | 10,21 | 10,26 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 24,029 | 24,029 | 24,193 | 24,193 | 24,193 | 24,193 | 24,193 | 24,193 | 24,193 | 24,193 | 24,193 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Горячее водоснабжение представляет собой систему устройств и трубопроводов для подогрева воды до расчетной температуры и распределения ее потребителям.

Системы горячего водоснабжения подразделяются по ряду признаков.

По радиусу и сфере действия они делятся на местные и централизованные.

Местные системы горячего водоснабжения устраиваются для одного или группы небольших зданий, где вода нагревается непосредственно у потребителя. Примером местных систем горячего водоснабжения может служить, подогрев воды в газовых водонагревателях проточного типа или емкостных автоматических водонагревателях АГВ, установленных в домах.

К положительным сторонам местных установок горячего водоснабжения следует отнести: автономность работы,  малые теплопотери.

Централизованные системы горячего водоснабжения в Красносельском сельском поселении отсутствует. Подогрев воды производится в местных системах, с помощью локальных газовых и электрических водонагревателей.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 13 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды с учетом потерь

|  | Потребление холодной питьевой воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Красносельское сельское поселение |
| с. Красное |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 54,63 | 0,149 | 0,18 | 90,251 | 0,247 | 0,297 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Водяная Балка |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 9,212 | 0,025 | 0,03 | 9,296 | 0,026 | 0,035 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Звездочка |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 0,967 | 0,0026 | 0,0031 | 0,997 | 0,003 | 0,0303 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Красное |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 29,498 | 0,081 | 0,097 | 29,639 | 0,081 | 0,097 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Цукерова Балка |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 26,859 | 0,074 | 0,088 | 26,963 | 0,074 | 0,089 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление новых абонентов рассчитано по нормативным показателям. Существующие потребители воды предусмотрены по фактическому потреблению воды.

Реализация воды на расчетный срок:

- с. Красное – увеличится в 1,65 раза, за счет присоединения новых абонентов;

- х. Водяная Балка – увеличится в 1,01 раза, за счет увеличения потерь воды;

- х. Цукерова Балка – увеличится в 1,004 раза, за счет присоединения ФАП;

- х. Звездочка – увеличится в 1,031 раза, за счет увеличения потерь воды;

- х. Красное – увеличится в 1,0051 раза, за счет увеличения потерь воды.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура водопотребления осуществляется от одной ВНС «Зеленая Роща», которая обеспечивает подачу воды в водопроводные сети Красносельского сельского поселения.

Таблица 14 -  Потребление ресурса

| Наименование | Процент от общего объема, % | Годовое потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| с. Красное | 45,08 | 54,63 |
| х. Водяная Балка | 7,6 | 9,212 |
| х. Звездочка | 0,79 | 0,967 |
| х. Красное | 24,34 | 29,498 |
| х. Цукерова Балка | 22,19 | 26,859 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Норма расходов перспективного потребления воды принят на основании приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае": Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа – 5,63 м3/месяц или 188 л/сут.

Таблица 15 – Оценка расходов холодной питьевой воды Красносельского сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению | Показатель, м3/сут | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 |
| с. Красное |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 2539 | 3012 | 129,55 | 218,47 | 47,286 (фактическое потребление) | 79,74 (фактич. потребление+ 473 чел по нормативным показателям) |
| Итого население: |  |  |  |  | 129,55 | 218,47 | 47,286 | 79,74 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Теплоэнергетик |  | фактич. потребление |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,008 | 0,008 |
| ОАО Кубаньэнерго |  | фактич. потребление |  |  | 0,074 | 0,074 | 0,027 | 0,027 |
| МБУЗ ЦРБ |  | фактич. потребление |  |  | 4,584 | 4,584 | 1,673 | 1,673 |
| ОАО Степнянский элеват |  | фактич. потребление |  |  | 0,156 | 0,156 | 0,057 | 0,057 |
| МДОУ ДС №26 |  | фактич. потребление |  |  | 1,13 | 1,13 | 0,413 | 0,413 |
| Православный храм |  | фактич. потребление |  |  | 0,052 | 0,052 | 0,019 | 0,019 |
| ОАО Ростелеком |  | фактич. потребление |  |  | 0,175 | 0,175 | 0,064 | 0,04 |
| Администрация |  | фактич. потребление |  |  | 0,159 | 0,159 | 0,058 | 0,058 |
| ООО Олимп |  | фактич. потребление |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Слюсарева Н.Н |  | фактич. потребление |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,005 | 0,005 |
| МБОУ ДОДЦ ЦДТ |  | фактич. потребление |  |  | 0,252 | 0,252 | 0,092 | 0,092 |
| ООО Тандер |  | фактич. потребление |  |  | 0,271 | 0,271 | 0,099 | 0,099 |
| ИП Сафаров |  | фактич. потребление |  |  | 0,562 | 0,562 | 0,205 | 0,205 |
| Канина В.Н |  | фактич. потребление |  |  | 0,025 | 0,025 | 0,009 | 0,009 |
| Чипига Б |  | фактич. потребление |  |  | 0,0027 | 0,0027 | 0,001 | 0,001 |
| Канин П.Н |  | фактич. потребление |  |  | 0,036 | 0,036 | 0,013 | 0,013 |
| АК Газпром газораспределение Крд |  | фактич. потребление |  |  | 0,036 | 0,036 | 0,013 | 0,013 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 4,838 | 4,838 | 1,766 | 1,766 |
| Всего по с. Красное |  |  |  |  | 134,4 | 223,31 | 49,052 | 81,506 |
| х. Водяная Балка |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 278 | 278 | 18,948 | 18,948 | 6,916 (фактическое потребление) | 6,916 (фактическое потребление) |
| Всего по х. Водяная Балка |  |  |  |  | 18,948 | 18,948 | 6,916 | 6,916 |
| х. Звездочка |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 24 | 24 | 1,197 | 1,197 | 0,437 (фактическое потребление) | 0,437 (фактическое потребление) |
| Всего по х. Звездочка |  |  |  |  | 1,197 | 1,197 | 0,437 | 0,437 |
| х. Красное |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 1032 | 1032 | 61,573 | 61,573 | 22,474 (фактическое потребление) | 22,474 (фактическое потребление) |
| Итого население: |  |  |  |  | 61,573 | 61,573 | 22,474 | 22,474 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО 163 БТРЗ |  | фактич. потребление |  |  | 0,619 | 0,619 | 0,226 | 0,226 |
| МБУЗ ЦРБ |  | фактич. потребление |  |  | 0,0055 | 0,0055 | 0,002 | 0,002 |
| Глазева О.Н |  | фактич. потребление |  |  | 0,074 | 0,074 | 0,027 | 0,027 |
| КХ Наталья |  | фактич. потребление |  |  | 0,044 | 0,044 | 0,016 | 0,016 |
| МБДОУ ДС №8 |  | фактич. потребление |  |  | 0,934 | 0,934 | 0,341 | 0,341 |
| МУК ДК х. Красное |  | фактич. потребление |  |  | 0,244 | 0,244 | 0,089 | 0,089 |
| МБОУ СОШ №10 |  | фактич. потребление |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,19 | 0,19 |
| ИП Месропян Д.Г |  | фактич. потребление |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,022 | 0,022 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 2,5005 | 2,5005 | 0,915 | 0,915 |
| Всего по х. Красное |  |  |  |  |  |  | 23,389 | 23,389 |
| х. Цукерова Балка |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 317 | 317 | 22,31 | 22,31 | 8,143 (фактическое потребление) | 8,143 (фактическое потребление) |
| Итого население: |  |  |  |  | 22,31 | 22,31 | 8,143 | 8,143 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ Псих. больница |  | фактич. потребление |  |  | 42,74 | 42,74 | 15,601 | 15,601 |
| ООО Кубаньэнерго-2010 |  | фактич. потребление |  |  | 0,77 | 0,77 | 0,281 | 0,281 |
| ИП Дубинина |  | фактич. потребление |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 |
| ФАП | 1 посетитель | 0,009 | 0 | 50 | 0 | 0,45 | 0 | 0,164 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 43,52 | 43,97 | 15,886 | 16,05 |
| Всего по х. Цукерова Балка |  |  |  |  | 65,83 | 66,28 | 24,029 | 24,193 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2020 год потери воды  составили:

- с. Красное -   10,21 % - 5578  м3/год (15,28  м3/сут; 0,63  м3/час);

-х. Водяная Балка – 24,92 % - 2296  м3/год (6,29  м3/сут; 0,26  м3/час);

-х. Звездочка – 54,81 % - 530  м3/год (1,45  м3/сут; 0,06  м3/час);

-х. Красное – 20,72 % - 6109  м3/год (16,74  м3/сут; 0,69  м3/час);

-х. Цукерова Балка – 10,54% - 2830м3/год (7,75  м3/сут; 0,32  м3/час).

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров.

Таблица 16

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| с. Красное |
| % | 10,21 | 10,21 | 9,63 | 9,6 | 9,57 | 9,6 | 9,69 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0,185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х. Водяная Балка |
| % | 24,92 | 24,99 | 25,06 | 25,15 | 25,22 | 25,3 | 25,6 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Звездочка |
| % | 54,81 | 54,97 | 55,14 | 55,31 | 55,47 | 55,64 | 56,14 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Красное |
| % | 20,72 | 20,78 | 20,84 | 20,91 | 20,97 | 21,03 | 21,1 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Цукерова Балка |
| % | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,11 | 10,14 | 10,17 | 10,26 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0,285 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

При разработке схемы водоснабжения  Красносельского сельского поселения базовым показателем для определения суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, в соответствии с приказом РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае",  равный 188  л/сутки на человека. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 16 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Красносельского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Перспективные балансы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| с. Красное |
| 1 | Население | 0,218 | 0,262 | 79,74 |
| 2 | Организации | 0,005 | 0,0058 | 1,766 |
| 3 | Потери | 0,024 | 0,029 | 8,745 |
|  | Итого: | 0,247 | 0,2968 | 90,251 |
| х. Водяная Балка |
| 1 | Население | 0,019 | 0,023 | 6,916 |
| 2 | Организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Потери | 0,0065 | 0,0078 | 2,38 |
|  | Итого: | 0,0255 | 0,0308 | 9,296 |
| х. Звездочка |
| 1 | Население | 0,001 | 0,0014 | 0,437 |
| 2 | Организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Потери | 0,0015 | 0,0018 | 0,56 |
|  | Итого: | 0,0025 | 0,0032 | 0,997 |
| х. Красное |
| 1 | Население | 0,062 | 0,074 | 22,474 |
| 2 | Организации | 0,0025 | 0,003 | 0,915 |
| 3 | Потери | 0,017 | 0,021 | 6,25 |
|  | Итого: | 0,0815 | 0,098 | 29,639 |
| х. Цукерова Балка |
| 1 | Население | 0,022 | 0,027 | 8,143 |
| 2 | Организации | 0,043 | 0,053 | 16,05 |
| 3 | Потери | 0,0076 | 0,0091 | 2,77 |
|  | Итого: | 0,0726 | 0,0891 | 26,963 |

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Красносельского сельского поселения горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 17

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2020 год | Расчетный срок 2030 год | Мощность, насосной станции, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | ВНС, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| х. Объездная балка | 8,803 | 4,611 | 4,192 | 8,946 | 438,0 | Резерв 120,06 тыс. м3/год | 438,0 |  |
| с. Раздольное | 37,193 | 27,791 | 9,402 | 42,131 |  |  |  |  |
| х. Полтавский | 2,745 | 1,899 | 0,846 | 3,173 |  |  |  |  |
| х. Водяная балка | 5,51 | 4,174 | 1,336 | 9,003 |  |  |  |  |
| с. Алексеевское | 10,47 | 6,52 | 3,95 | 9,96 |  |  |  |  |
| с. Красное | 54,63 | 49,052 | 5,578 | 90,251 | 81,506 | 8,745 |  |  |  |  |
| х. Водяная Балка | 9,12 | 6,916 | 2,296 | 9,286 | 6,916 | 2,37 |  |  |  |  |
| х. Звездочка | 0,967 | 0,437 | 0,53 | 0,997 | 0,437 | 0,56 |  |  |  |  |
| х. Красное | 29,498 | 23,389 | 6,109 | 29,639 | 23,389 | 6,25 |  |  |  |  |
| х. Цукерова Балка | 26,859 | 24,029 | 2,83 | 26,963 | 24,193 | 2,77 |  |  |  |  |
| ВНС «Степная» | 78,927 | 87,6 |  |  |  |  |

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

В настоящее время гарантирующими организациями в Красносельском сельском поселении  является  ООО "ИВ-консалтинг".

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 18  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Красное |
| 1 | Модернизация водопроводной сети от ВК напротив дома №13 на ул. Павлова на домовладения с №13-21 по ул. Ленина ПЭ 63 мм L=185 м | 2022 |
| 2 | ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Советов от ВК-30 до ВК-509 ПЭ 110 мм L=188 м | 2023 |
| 3 | ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Манцызова от ВК-234 до ВК-31 ПЭ 110 мм L=37,8 м | 2023 |
| 4 | ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Коммунистический (от ВК-494 до ВК-437; ль ВК-419 до ВК-433) ПЭ 110 мм L=1073,9 м | 2024 |
| 5 | ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Дачная от ВК-491 до ВК-25 ПЭ 50 мм L=707,2 м | 2025 |
| 6 | ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Полевой от ВК-25 до ВК-28 ПЭ 50 мм L=146,3 м | 2025 |
| 7 | ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Дружбы от ВК-20 до ВК-24 ПЭ 50 мм L=179,3 м | 2025 |
| 8 | ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Солнечный от ВК-491 до ВК-493 ПЭ 50 мм L=192,2 м | 2025 |
| 9 | ПСД на строительство водопроводной сети пер. Первомайский от ВК-15 до ВК-294 ПЭ 110 мм L=499 м | 2025 |
| 10 | ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Железнодорожная от ВК-494 до ВК-500 ПЭ 110 мм L=336,6 м | 2026 |
| 11 | СМР водопроводной сети по пер. Первомайский от ВК-15 до ВК-294 ПЭ 110 мм L=499 м | 2026 |
| 12 | СМР водопроводной сети по пер. Советов от ВК-30 до ВК-509 ПЭ 110 мм L=188 м | 2026 |
| 13 | СМР водопроводной сети по пер. Манцызова от ВК-234 до ВК-31 ПЭ 110 мм L=37,8 м | 2026 |
| 14 | СМР водопроводной сети по пер. Коммунистический (от ВК-494 до ВК-437; ль ВК-419 до ВК-433) ПЭ 110 мм L=1073,9 м | 2027 |
| 15 | СМР водопроводной сети по ул. Дачная от ВК-491 до ВК-25 ПЭ 50 мм L=707,2 м | 2028 |
| 16 | СМР водопроводной сети по пер. Полевой от ВК-25 до ВК-28 ПЭ 50 мм L=146,3 м | 2028 |
| 17 | СМР водопроводной сети по пер. Дружбы от ВК-20 до ВК-24 ПЭ 50 мм L=179,3 м | 2028 |
| 18 | СМР водопроводной сети по пер. Солнечный от ВК-491 до ВК-493 ПЭ 50 мм L=192,2 м | 2029 |
| 19 | СМР водопроводной сети по ул. Железнодорожная от ВК-494 до ВК-500 ПЭ 110 мм L=336,6 м | 2030 |
| 20 | ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Партизанский (от ВК-9 до ВК-19) ПЭ 110 мм L=135 м | 2027 |
| 21 | СМР водопроводной сети по пер. Партизанский (от ВК-9 до ВК-19) ПЭ 110 мм L=135 м | 2028 |
| х. Цукерова Балка |
| 22 | Модернизация водопроводной сети по ул. центральная от дома №38 до дома №43 ПЭ 63 мм L=285 м | 2023 |
| х. Красное |
| 23 | ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Молодежная (от ВК-117 до ВК-116) ПЭ 63 мм L=108 м | 2026 |
| 24 | СМР водопроводной сети по ул. Молодежная (от ВК-117 до ВК-116) ПЭ 63 мм L=108 м | 2027 |
| 25 | ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Пушкина (от ВК-122 до ВК-119 и от ВК- 120 до ВК-197) ПЭ 50 мм L=347 м | 2026 |
| 26 | СМР водопроводной сети по ул. Пушкина (от ВК-122 до ВК-119 и от ВК- 120 до ВК-197) ПЭ 50 мм L=347 м | 2027 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения (подключение новых потребителей) и улучшения качества питьевой воды.

Модернизация и реконструкция  участков водопроводных сетей

с. Красное

- Модернизация водопроводной сети от ВК напротив дома №13 на ул. Павлова на домовладения с №13-21 по ул. Ленина ПЭ 63  мм протяженностью 185 м, с заменой стальных  труб Dн=108 мм  на полиэтиленовые трубы Dн=63 мм;

х. Цукерова Балка

- Модернизация водопроводной сети по ул. Центральная от дома №38 до дома №43, протяженностью 285 м, с заменой стальных труб  Dн=59 мм  на полиэтиленовые трубы Dн=63 мм.

Строительство  участков водопроводных сетей для присоединения новых абонентов:

- по пер. Советов  от ВК-30 до ВК-509 ПЭ 110  мм L=188 м, для подключения МКД №47 и МКД №49;

- пер. Коммунистический (от ВК-494 до ВК-437)  ПЭ 110  мм L=1073,9 м, для подключения ИЖС № 3;7;12;14;16;18;

- по ул. Дачная от ВК-491 до ВК-25 ПЭ 50  мм L=707,2 м,  для подключения ИЖС № 1;5;7

- по пер. Полевой от ВК-25 до ВК-28 ПЭ 50  мм L=146,3 м, для подключения ИЖС № 2;5;7;9,

- пер. Дружбы  от ВК-20 до ВК-24 ПЭ 50  мм L=179,3 м, для подключения ИЖС № 1;2;3;4,5,6,7,7А,8,9,10,11,12;

- пер. Солнечный  от ВК-491 до ВК-493 ПЭ 50  мм L=192,2 м, для подключения ИЖС № 1,7,9,11,13;

-пер. Первомайский от ВК-15 до ВК-294 ПЭ 110  мм L=499 м, для подключения ИЖС № 8,10,12,14,54,56;

- ул. Железнодорожная  от ВК-494 до ВК-500 ПЭ 110  мм L=336,6 м, для подключения ИЖС № 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25.

Строительство  участков водопроводных сетей для закольцовки сети:

с. Красное

- по пер. Манцызова  от ВК-234 до ВК-31  ПЭ 110  мм L=37,8 м;

- по пер. Партизанский  (от ВК-9 до ВК-19) ПЭ 110  мм L=135 м;

х. Красное

- по ул. Молодежная  (от ВК-117 до ВК-116) ПЭ 63  мм L=108 м;

- по ул. Пушкина  (от ВК-122 до ВК-119 и от ВК- 120 до ВК-197) ПЭ 50  мм L=347 м.

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке,  обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей и улучшить качество воды.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным, асбестоцементным и чугунным трубам рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Красносельского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные по развитию централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Красносельском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети:

с. Красное:

- по пер. Советов  от ВК-30 до ВК-509 ПЭ 110  мм L=188 м;

- пер. Коммунистический (от ВК-494 до ВК-437)  ПЭ 110  мм L=1073,9 м;

- по ул. Дачная от ВК-491 до ВК-25 ПЭ 50  мм L=707,2 м;

- по пер. Полевой от ВК-25 до ВК-28 ПЭ 50  мм L=146,3 м;

- пер. Дружбы  от ВК-20 до ВК-24 ПЭ 50  мм L=179,3 м;

- пер. Солнечный  от ВК-491 до ВК-493 ПЭ 50  мм L=192,2 м;

- пер. Первомайский  от ВК-15 до ВК-294 ПЭ 110  мм L=499 м;

- ул. Железнодорожная  от ВК-494 до ВК-500 ПЭ 110  мм L=336,6 м;

- по пер. Манцызова  от ВК-234 до ВК-31  ПЭ 110  мм L=37,8 м;

- по пер. Партизанский от ВК-9 до ВК-19 ПЭ 110  мм L=135 м;

х. Красное:

- по ул. Молодежная от ВК-117 до ВК-116 ПЭ 63  мм L=108 м;

- по ул. Пушкина от ВК-122 до ВК-119 и от ВК-120 до ВК-197) ПЭ 50  мм L=347 м.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к модернизации (техническому перевооружению).

На расчетный срок планируется модернизация водопроводной сети:

- с. Красное – 0,185 км;

- х. Цукерова Балка – 0,285км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО "ИВ-консалтинг".

Системы управления режимами водоснабжения на территории Красносельского сельского поселения отсутствует.

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:

-обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиями РФ;

-оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения;

- сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.),  повышения надежности управления технологическим процессом;

-  достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

- повышение качества процесса оперативного управления.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Красносельском сельском поселении приборы учета установлены у 96,99 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок планируется строительство водопроводной сети в с. Красное на участках:

- по пер. Советов  от ВК-30 до ВК-509 ПЭ 110  мм L=188 м;

- пер. Коммунистический (от ВК-494 до ВК-437)  ПЭ 110  мм L=1073,9 м;

- по ул. Дачная от ВК-491 до ВК-25 ПЭ 50  мм L=707,2 м;

- по пер. Полевой от ВК-25 до ВК-28 ПЭ 50  мм L=146,3 м;

- пер. Дружбы  от ВК-20 до ВК-24 ПЭ 50  мм L=179,3 м;

- пер. Солнечный  от ВК-491 до ВК-493 ПЭ 50  мм L=192,2 м;

- пер. Первомайский  от ВК-15 до ВК-294 ПЭ 110  мм L=499 м;

- ул. Железнодорожная  от ВК-494 до ВК-500 ПЭ 110  мм L=336,6 м;

- по пер. Манцызова  от ВК-234 до ВК-31  ПЭ 110  мм L=37,8 м.;

- по пер. Партизанский от ВК-9 до ВК-19 ПЭ 110  мм L=135 м;

х. Красное:

- по ул. Молодежная от ВК-117 до ВК-116 ПЭ 63  мм L=108 м;

- по ул. Пушкина от ВК-122 до ВК-119 и от ВК-120 до ВК-197) ПЭ 50  мм L=347 м.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

На территории Красносельского сельского поселения  строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не планируется.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Красносельского сельского поселения Кущевского района  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Красносельского сельского поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Приложение

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   Кущевского района. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Кущевского района используется установка «Хлорофес» (УГ-25)  по производству гипохлорита натрия. Обеззараживание воды гипохлоритом натрия позволяет улучшить качество воды, ликвидировать потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и улучшить экологическую ситуацию путём отказа от хранения и применения жидкого хлора.

Благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы, это средство продолжает удерживаться на рынке дезинфицирующих препаратов и является вторым по объему применения после использования хлора.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №918/пр от 30.12.2019 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2020 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Коэффициент для Краснодарского края – 0,92.

Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красное |
| Модернизация водопроводной сети от ВК напротив дома №13 на ул. Павлова на домовладения с №13-21 по ул. Ленина ПЭ 63 мм L=185 м | м | 185 | 2708,5 | 501,07 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Советов от ВК-30 до ВК-509 ПЭ 110 мм L=188 м | комп | 1 | 170 000 | 170,0 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Манцызова от ВК-234 до ВК-31 ПЭ 110 мм L=37,8 м | комп | 1 | 210 000,0 | 210,0 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Коммунистический (от ВК-494 до ВК-437; ль ВК-419 до ВК-433) ПЭ 110 мм L=1073,9 м | комп | 1 | 960 000,0 | 960,0 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Дачная от ВК-491 до ВК-25 ПЭ 50 мм L=707,2 м | комп | 1 | 574 000,0 | 574,0 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Полевой от ВК-25 до ВК-28 ПЭ 50 мм L=146,3 м | комп | 1 | 119 000,0 | 119,0 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Дружбы от ВК-20 до ВК-24 ПЭ 50 мм L=179,3 м | комп | 1 | 146000,0 | 146,0 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Солнечный от ВК-491 до ВК-493 ПЭ 50 мм L=192,2 м | комп | 1 | 156000,0 | 156,0 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Первомайский от ВК-15 до ВК-294 ПЭ 110 мм L=499 м | комп | 1 | 450 000,0 | 450,0 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Железнодорожная от ВК-494 до ВК-500 ПЭ 110 мм L=336,6 м | комп | 1 | 300000,0 | 300,0 |
| СМР водопроводной сети по пер. Советов от ВК-30 до ВК-509 ПЭ 110 мм | м | 188 | 3009,89 | 565,85 |
| СМР водопроводной сети по пер. Манцызова от ВК-234 до ВК-31 ПЭ 110 мм | м | 234 | 3009,89 | 704,31 |
| СМР водопроводной сети по пер. Коммунистический (от ВК-494 до ВК-437; ВК-419 до ВК-433) ПЭ 110 мм | м | 1073,9 | 3009,89 | 3232,32 |
| СМР водопроводной сети по ул. Дачная от ВК-491 до ВК-25 ПЭ 50 мм | м | 707,2 | 2708,5 | 1915,45 |
| СМР водопроводной сети по пер. Полевой от ВК-25 до ВК-28 ПЭ 50 мм | м | 146,3 | 2708,5 | 396,25 |
| СМР водопроводной сети по пер. Дружбы от ВК-20 до ВК-24 ПЭ 50 мм | м | 179,3 | 2708,5 | 485,63 |
| СМР водопроводной сети по пер. Солнечный от ВК-491 до ВК-493 ПЭ 50 мм | м | 192,2 | 2708,5 | 520,57 |
| СМР водопроводной сети по пер. Первомайский от ВК-15 до ВК-294 ПЭ 110 мм | м | 499 | 3009,89 | 1501,94 |
| СМР водопроводной сети по ул. Железнодорожная от ВК-494 до ВК-500 ПЭ 110 мм | м | 336,6 | 3009,89 | 1013,13 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по пер. Партизанский (от ВК-9 до ВК-19) ПЭ 110 мм L=135 м | комп | 1 | 122 000,0 | 122,0 |
| СМР водопроводной сети по пер. Партизанский (от ВК-9 до ВК-19) ПЭ 110 мм L=135 м | м | 135 | 3009,89 | 406,34 |
| Итого с. Красное |  |  |  | 14 449,86 |
| х. Цукерова Балка |
| Модернизация водопроводной сети по ул. центральная от дома №38 до дома №43 ПЭ 63 мм L=285 м | м | 285 | 2708,5 | 771,92 |
| Итого х. Цукерова Балка |  |  |  | 771,92 |
| х. Красное |
| ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Молодежная (от ВК-117 до ВК-116) ПЭ 63 мм L=108 м | комп | 1 | 90 000,0 | 90,0 |
| СМР водопроводной сети по ул. Молодежная (от ВК-117 до ВК-116) ПЭ 63 мм | м | 108 | 2708,5 | 292,53 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Пушкина (от ВК-122 до ВК-119 и от ВК- 120 до ВК-197) ПЭ 50 мм L=347 м | комп | 1 | 288 000,0 | 288,0 |
| СМР водопроводной сети по ул. Пушкина (от ВК-122 до ВК-119 и от ВК- 120 до ВК-197) ПЭ 50 мм | м | 347 | 2708,5 | 939,85 |
| Итого х. Красное |  |  |  | 1610,38 |
| Всего по Красносельскому сельскому поселению |  |  |  | 16 832,16 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 21):

Таблица 21

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 67,88 | 69,0 | 70,12 | 71,24 | 72,36 | 73,48 | 74,6 | 79,12 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 96,99 | 97,29 | 97,59 | 97,89 | 98,19 | 98,49 | 98,79 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | с. Красное | % | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 9,63 | 9,6 | 9,57 | 9,6 | 9,69 |
|  |  | х. Водяная Балка |  | 24,92 | 24,99 | 24,99 | 25,06 | 25,15 | 25,22 | 25,3 | 25,6 |
|  |  | х. Звездочка |  | 54,81 | 54,97 | 54,97 | 55,14 | 55,31 | 55,47 | 55,64 | 56,14 |
|  |  | х. Красное |  | 20,72 | 20,72 | 20,78 | 20,84 | 20,91 | 20,97 | 21,03 | 21,1 |
|  |  | х. Цукерова Балка |  | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,11 | 10,14 | 10,17 | 10,18 | 10,26 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйные объекты в системах централизованного водоснабжения Красносельского сельского поселения:

с. Красное

-водопроводная сеть по ул. Манцызова L=630 м, Ду 100 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Восточная (с подключением от ВБР) L=406 м, Ду 100 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Краснознаменная (от пер. Октябрьский) L=260 м, Ду 100 мм, сталь;

-водопроводная сеть по ул. Чкалова (от пер. Семашко) L=630 м, Ду 50 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Ворошилова (от пер. Октябрьский) L=470 м, Ду 100 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Новостройки (от пер. Советов поворот ул. Новостройки до ул. Ворошилова) L=815 м, Ду 50 мм, пхв;

- водопровод –отвод от ул. Новостройки по пер. Больничный L=180 м, Ду 50 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Павлова, ул. Ленина L=135 м, Ду100 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Партизанский от ул. Куйбышева  по ул. Кирова, пер. Ростовский L=440 м, Ду 50 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Советов от ул. Куйбышева до ул. Ворошилова L=162 м, Ду 50 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Семашко от ул. Чкалова до ул. Мичурина L=266 м, Ду 50 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Семашко от ул. Красносельская до ул. Восточная L=180 м, Ду 60 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Октябрьский от ул. Красносельская до ВК возле ВБР  L=950 м, Ду 50 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Коммунистический (подключение от ВК школы по пер. Коммунистический от д. 64 до д. 96) L=400 м, Ду100 мм, пхв;

-водопроводная сеть от ул. Техническая до ул. Железнодорожная L=290 м, Ду 70 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Элеваторский от ул. Ломоносова L=170 м, Ду 100 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Новая от ул. Некрасова в направлении пер. Коммунистический  L=336 м, Ду 100 мм, пхв;

х. Красное

-водопроводная сеть по ул. Космонавтов L=300 м, Ду 140 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Клубный (подключение от ул. Шамраева) L=184 м, Ду 60 мм, пхв;

-водопроводная сеть по пер. Клубный (от ул. Пушкина до ВК на В7-3 в сторону ул. Восточная  L=57 м, Ду 100 мм, пхв;

-водопровод-отвод на жилой дом по пер. Клубный L=90 м, Ду 50 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Полянского от ул. Шамраева, вдоль жилых домов по ул. Полянского  L=150 м, Ду 50 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Садовая от ул. Комсомольская L=300 м, Ду 100 мм, пхв;

х. Цукерова Балка

-водопроводная сеть по ул. Центральная от д. 38 до д. 51 L=476 м, Ду 50 мм, сталь;

-водопроводная сеть по ул. Центральная от д. 1 до д. 29   L=1022 м, Ду 100 мм, пхв;

-водопровод-отвод к водопроводу от д. 1 до д. 29 L=1146 м, Ду 100 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Молодежная L=331 м, Ду 100 мм, пхв;

-водопроводная сеть по ул. Заречная L=197 м, Ду 100 мм, пхв;

Водонапорная башня V=25 м3 с. Красное по ул. Центральная;

водонапорная башня V=25 м3 х. Звездочка по ул. Колхозная;

водонапорная башня V=100 м3 х. Красное по ул. Полянского;

водонапорная башня V=100 м3 с. Красное, угол ул. Восточная и пер. Октябрьский;

водонапорная башня V=100 м3 с. Красное по пер. Октябрьский;

водонапорная башня V=100 м3 с. Красное по пер. Советов.

Необходима постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время в Красносельском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В Красносельском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологическая зона водоотведения отсутствует.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Красносельского сельского поселения биологические очистные сооружения отсутствуют, при работе которых образуются осадки сточных вод.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В Красносельском сельском поселении канализационные сети отсутствуют.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Таблица 23 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения с. Красносельское

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 0 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В связи с тем, что централизованная канализация отсутствует  у 100% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Отсутствие канализационной сети на территории Красносельского сельского поселения, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

100 % территории Красносельского сельского поселения не охвачена централизованным водоотведением.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Централизованное водоотведение  на территории Красносельского сельского поселения отсутствует.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованное водоотведение  на территории Красносельского сельского поселения отсутствует.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 24

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 0,0 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в Красносельском сельском поселении отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованное водоотведение  на территории Красносельского сельского поселения отсутствует.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 25

| Год | Мощность КОС, тыс. м3/сут | Сброс сточных вод, тыс. м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

В Красносельском сельском поселении, в связи с отсутствием финансирования, строительство системы водоотведения не планируется.

Таблица 26

| Год | Прогнозные балансы, м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 27 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |
| --- |
| Существующее | Планируемое |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что централизованное водоотведение отсутствует, эксплуатационная и  технологическая  зоны отсутствуют.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На расчетный срок строительство очистных сооружений не планируется.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на поля фильтрации.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная насосная станция размещена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение  на территории Красносельского сельского поселения отсутствует.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 28 – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия в сфере водоотведения не запланированы.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Красносельском сельском поселении не планируется строительство объектов централизованного водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Красносельском сельском поселении отсутствует система водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованное водоотведение  на территории Красносельского сельского поселения отсутствует

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется строительство новых объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение  на территории Красносельского сельского поселения отсутствует

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение  на территории Красносельского сельского поселения отсутствует

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Очистные сооружения  на территории Красносельского сельского поселения отсутствуют.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На расчетный срок  строительство, реконструкция и модернизация системы водоотведения не планируется.

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 30):

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели очистки сточных вод |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Красносельского сельского поселения  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.